## Tabelle1
Leistungsbeschreibung
|  | Angebot Nr: |  |  |  | Datum | 2006-10-31 | EP | GP
Pos. | Stck | Bvh.:
|  | Gas-Warmlufterzeuger Typ XR 30 |  | XR 40 |  |  |  |  | 0
Liefernachweis: Lütkehaus-Hallenheizsysteme
Klippe 62
42555 Velbert
Tel.: +49 (0) 2052-927463
Fax: +49 (0) 2052-927464
Anschlussfertige Geräteeinheit für Innenmontage, Umluftbetrieb, CE-geprüft und
zugelassen gemäss der EG-Gasgeräterichtlinie, bestehend aus:
Gehäuse: aus Stahlblech, korrosionsgeschützt durch aluminisierte und pulverbe-
schichtete Oberfläche, Seitenfläche in Luftrichtung rechts mit Servicetür ausgeführt,
Abgas- und Verbrennungsluftstutzen in Luftrichtung rechts hinten, Gasanschluss,
Kabeleinführungen, Konsolensatz zur Geräteaufhängung am Gehäuseoberteil und
Unterteil angeordnet, Ausblasjalousie mit horizontalen Luftlenklamellen.
Vormischbrenner aus Edelstahl, elektrische Zündeinrichtung für automatische
Zündung der Brenner, modulierend zwischen 40 % bis 100%.
Wärmetauscher aus Edelstahl, geschweisst mit strömungstechnisch optimaler
Form.
Geräteventilator in axialer Bauform mit Einlaufdüse und Berührungsschutzgitter,
Lager dauergeschmiert, elastisch am gehäuse befestigt, drei stufig geregelt.
Vormischventilator in radialer Bauform, luftgekühlt, Lager dauergeschmiert, an
der Brennkammer befestigt.
Mehrfachstellgerät geiegnet für Erdgas oder Flüssiggas mit den Funktionen der
Gasregel und Sicherheitsschaltungen
Gas-Feuerungsautomat zur Steuerung und Überwachung der Inbetriebsetzung des
Gas-Warmlufterzeugers.
Regelungsplatine zur Steuerung des Gas-Warmlufterzeugers, Gradientenregelung
zur Optimierung des Energieverbrauchs und Temperaturgradient im Raum.
Funktionsweise:
Nach Anforderung durch den Raumregler geht gleichzeitig ein Fühler im Gerät
in Funktion, welcher die Temperatur im Montagebereich des Gerätes mit der
Temperatur im Aufenthatsbereich vergleicht. Liegt am Gerät eine höhere
Temperatur vor, schaltet erst einmal nur der Geräteventilator ein, um die Temperatur
schichtung abzubauen. Liegt nach Abbau der Temperaturschichtung immer noch
eine Anforderung durch den Raumregler an, geht der Brenner modulierend
in Betrieb.
Der Wirkungsgrad des Gerätes liegt zwischen 91 bis 93,2%. Nach Abschaltung des
Brenners arbeitet der Geräteventilator noch so lange nach, bis keine Temperatur-
differenz zwischen Luftaustritt und Raumtemperaturregler mehr vorliegt.
Temperaturschichtungen über die Hallenhöhen werden so minimiert. Der Brenner
moduliert über eine vorgegebene Temperaturdifferenz zwischen Luftaustritt und
Raumtemperatur. Gleichzeitig werden die Luftvolumenströme in 3 Stufen angepasst.
Sicherheitsausrüstung: Temperaturwächter, Sicherheitstemperaturbegrenzer zur
thermischen Überwachung des Gas-Warmlufterzeuegers, Ventilatorthermostat zur
Gewährleistung eines verzögerten Ein- und Ausschaltents des Geräteventilators,
Differenzdruckwächter zur Überwachung der Abgas- und Verbrennungsluftzuführung.
Elektrische Ausrüstung komplett im Gehäuse eingebaut und verdrahtet, mit
Klemmleiste für den Anschluss des Netzkabels und der Kabel für die externen
Steuer- und Regelgeräte.
Technische Daten
|  | Nennwärmebelastung max. |  |  | 44 | kW
|  | Nennwärmebelastung min. |  |  | 26.4 | kW
|  | Nennwärmeleistung max. |  |  | 40.2 | kW
|  | Nennwärmeleistung min. |  |  | 24.4 | kW
Leistungsbeschreibung
|  | Angebot Nr.: |  |  |  | Datum | 2006-10-31 | EP | GP
Pos. | Stck | Bvh.:
[7 empty] | Übertrag |  | 0
|  | Luftvolumenstrom warm |  |  | 4370 | m³/h
|  | Wurfweite horizontal |  |  | 26 | m
|  | Wurfweite vertikal |  |  | 7 | m
|  | Schalldruckpegel im Mittel |  |  | 46 | dB(A)
|  | Anschlussspannung |  |  | 230 | V
|  | Leistungsaufnahme |  |  | 250 | W
|  | Geräteabmessungen |  | Breite | 795 | mm
|  |  |  | Höhe | 670 | mm
|  |  |  | Tiefe | 650 | mm
|  | Gewicht |  |  | 78 | kg
Zubehör:
Konsole Wandmontage
Trägerklammern zur Befestigung an T-Träger
Gasanschlussschlauch mit Metallgewebe 3/4", mit TAE
Regelgeräte
Raumthermostat
Uhrenthermostat mit Tag-Nacht-Wochenprogramm ( BUS )
Abgasabführung
Abgasführung über Wand MVL (LAS) DN 100/175
Abgasführung über Dach MVL (LAS) DN 100 / 175
Dachdurchführungen
Dachneigung 0-5°
Dachneigung 5 - 25°
[7 empty] | Summe |  | 0