## Tabelle1
Leistungsbeschreibung
|  | Angebot Nr.: |  |  |  | Datum | 2006-10-31 | EP | GP
Pos. | Stck | Bvh.: | [5 empty] | EUR | EUR
|  | Warmluftheizung für Öl- oder Gas-Gebläsebrenner NLA Typ 70 stehende | [6 empty] | 0
Ausführung
Liefernachweis: Lütkehaus-Hallenheizsysteme
Klippe 62
42555 Velbert
Tel.: +49 (0) 2052-927463
Fax: +49 (0) 2052-927464
Konstruktion: Gehäuse in zerlegbarer Rahmenkonstruktion, sämtliche
Verkleidungsbleche und Profile sind aus verzinktem Stahlblech.
Bis NL 105 mit integrierter Ausblashaube ( 3-seitig )
Leichte Zugängigkeit und wartungsfreundliche Konstruktion, Geräuscharmer
Radialventilator, Komplettisolierung zur Verhinderung von Wärmeverlusten
Hoher Wirkungsgrad bis 93 %
Serienausstattung: Standardgerät inkl. 3-seitiger Ausblashaube mit
Zuluftgitter ZG-1 und verz. Lochblech-Ansauggitter,
Brennerplatte gebohrt nach kundenwunsch
Anbau und Verdrahtung des 3-fach-Sicherheitsthermostaten.
Anbau und Verdrahtung des Geräteschaltschrankes ( auf Wunsch lose bzw.
mit Klemmkasten am Gerät), Bodenplatte geschlossen
Heizregister: Das neu entwickelte Heizregister der Warmluftsysteme sorgt
für besonders hohe Wirkungsgrade in allen Leistungsbereichen. Nahtlose
Stahlrohre verringern die Gefahr von Leckluft an Schweissnähten und
Kantungen. Serienmässige Flanschverbindung zwischen Brennkammer und
Wärmetauscher. Leichte Reinigung durch handelsübliche Kesselrund-
bürsten. Abgasanschluss auch oben und seitlich möglich ( Mehrpreis)
Bei Einsatz in kompletter Edelstahlausführung auch für kondensierende
Betriebsweise ( z.B. in Lüftungsanlagen) und in verfahrenstechnischen
Anlagen (Hochtemperaturöfen)
Die Brennkammer wird serienmässig aus hochhitzebeständigem
Edelstahl gefertigt. Serienmässsig mit Schaurohr zur Brennerflammenkontrolle.
Abgaswirbulatoren verlängern die Verweildauer der Abgase im Wärmetauscher
und erhöhen so den Wirkungsgrad.
Heizleistungen bis 1.500 kW sind möglich.
Technische Daten
|  | Nennwärmebelastung |  |  | 71 | kW
|  | Nennwärmeleistung |  |  | 65 | kW
|  | Luftvolumenstrom |  |  | 5200 | m³/h
|  | externe Pressung |  |  | 70* | Pa
|  | Motorleistung |  |  | 0.55 | kW
|  | Anschlussspannung |  |  | 3x400/50 | V/Hz
|  | Betriebsstrom |  |  | 2 | A
|  | Ölverbrauch max. |  |  | 6.3 | kg/h
|  | Gasverbrauch max. |  |  | 8.5 | m³/h
|  | Geräteabmessungen |  | Länge | 800 | mm
|  |  |  | Breite | 800 | mm
|  |  |  | Höhe | 1850 | mm
|  | Gewicht ohne Brenner |  |  | 190 | kg
* Standardgerät mit Ausblashaube
Leistungsbeschreibung
|  | Angebot Nr.: |  |  |  | Datum | 2006-10-31 | EP | GP
Pos. | Stck | Bvh.: | [5 empty] | EUR | EUR
|  | Sonderausrüstung |  |  |  |  | Übertrag |  | 0
Ansaugzubehör
|  | 100 | Blinddeckel
|  | 103 | flix. Verbindungsstutzen
|  | 105 | Umluftgitter
|  | 110 | Kanalanschlussrahmen saugseitig
|  | 115 | Kanalübergangsformstück mit Flansch
|  | 120 | Jalousieklappe (2 Stck erforderlich)
|  | 127 | Verbindungsgestänge für Nr. 120, Handumschaltung
|  | 128 | Klappensteuerung für Nr. 120, motorisch Auf/Zu
|  | 129 | Klappensteuerung für Nr. 120, motorisch 0-100% inkl. Stellungsg.
|  | 135* | Taschenluftfilter inkl. Filterüberwachung
|  | 136 | Flachfilter mit Ansaugrahmen( nur 3-seitig verwendbar)
|  | 150* | Kanalschalldämpfer
|  | 160* | Mauerstutzen für Wetterschutzgitter
|  | 170* | Wetterschutzgitter verzinkt
|  | 171* | Wetterschutzgitter Aluminium
|  | * | DieseTeile brauchen das Teil Nr.: 115
Ausblaszubehör
|  | 200 | Kanalanschlussrahmen druckseitig
|  | 201 | flex. Verbindungsstutzen druckseitig
|  | 211 | Mehrpreis für Haube Nr.: 210, mit Gitter ZG-2
|  | 214 | Mehrpreis für Haube Nr.: 210, 4 seitig mit Gitter ZG-1
|  | 218 | Mehrpreis für Haube Nr.: 210, 4 seitig mit Gitter ZG-2
|  | 220- | Kanalhaube rechteckig mit verzinkter Ausführung
|  | 242 | mit Flansch für Kanalanschluss
|  | 243 | Kanalhaube gezogen rund für Wickelfalzrohranschluss
|  | 249 | Bogen für Ausblaskopf Nr.: 250
|  | 250 | Ausblaskopf 3-seitig mit Gitter ZG-1
|  | 251 | Mehrpreis für Haube 250, mit Gitter ZG-2
|  | 260 | Ausblaskpf 1-seitig mit Gitter ZG-1
|  | 261 | Mehrpreis für Haube Nr.: 260, mit Gitter ZG-2
Befestigung
|  | 310 | Standgerüst 500 mm hoch
|  | 320 | Wandkonsolen (1Paar ) für stehendes Gerät
|  | 321 | Wandkonsolen (1Paar) für liegendes Gerät
|  | 330 | Grundrahmen für liegendes Gerät
|  | 331 | Grundrahmen für Deckenabhängung
Brennerfrischluft
|  | 400 | Brennerverkleidung standard
|  | 410 | Ansaugbogen 90°
|  | 412 | Ansaugbogen 45°
|  | 420 | Ansaugrohr 1000 mm
|  | 430 | Ansaugendstück mit Schutzgitter (Wand)
|  | 440 | kpl. Dachdurchführung mit Dachplatte und Rosette
|  | 442 | Regenhaube
Alle Anbauteile aus verzinktem Stahlblech
[8 empty] | Summe | 0